附件：北京农商银行总行空港机房等办公区UPS及配电柜设备维保服务项目维保服务内容及要求

北京农商银行总行空港机房等办公区UPS及配电柜设备维保服务项目

维保服务内容及要求

- 维保服务内容

- UPS设备明细：

| 序号 | 地点 | 使用位置 | 设备型号 | 数量 | 设备使用日期 | 本次是否为首次购买维保 | 计划采购时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空港 | 空港机房 | 科士达300KVA | 4 | 2025.1 | 是 | 2028.3.18至2028.9.30 |
| 2 |  | 空港办公大楼 | 施耐德60KVA | 2 | 2019.4 | 否 | 2026.10.1至2028.9.30 |
| 3 | 元亨 | 元亨机房 | 科士达300KVA | 2 | 2024.6 | 是 | 2027.6.15至2028.9.30 |
| 4 |  | 元亨远程银行中心 | 施耐德60KVA | 1 | 2020.7 | 否 | 2026.10.1至2028.9.30 |
|  |  |  | 施耐德60KVA | 1 | 2020.1 | 否 | 2026.10.1至2028.9.30 |
| 5 | 月坛 | 月坛机房 | 伊顿200KVA | 2 | 2016.4 | 否 | 2026.10.1至2028.9.30 |

- 配电柜设备明细：

- 1.空港机房配电柜

| 配电柜位置 | 用途 | 制造商 | 机柜编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房UPS配电室（UPS A室和UPS B室） | 机房UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | UPS互投柜 AU-A1/AU-B1 | 2 |
|  | 机房UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | AU-A2/AU-B2 | 2 |
|  | 机房UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | AU-A3/AU-B3 | 2 |
|  | 机房UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | AU-A4/AU-B4 | 2 |
|  | 机房UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | AU-A5/AU-B5 | 2 |
|  | 机房UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | AU-A6/AU-B6 | 2 |
|  | 空调动力配电柜 | 上海晨桥电气有限公司 | B1DAP1动力配电柜 | 1 |
|  | 空调动力配电柜 | 上海晨桥电气有限公司 | B1DAP3动力配电柜 | 1 |
|  | 空调动力配电柜 | 上海晨桥电气有限公司 | B1DAP2动力配电柜 | 1 |
|  | 空调动力配电柜 | 上海晨桥电气有限公司 | B1DAP4动力配电柜 | 1 |
|  | UPS A室UPS主机进线分线柜 | ---- | 接线柜 | 1 |
|  | UPS B室UPS主机进线分线柜 | ---- | 接线柜 | 1 |
| 机房 | 机房服务器列头柜 | 上海晨桥电气有限公司 | 2UAP-A1/2UAP-B1 | 2 |
|  | 机房服务器列头柜 | 上海晨桥电气有限公司 | 2UAP-A2/2UAP-B2 | 2 |
|  | 机房服务器列头柜 | 上海晨桥电气有限公司 | 2UAP-A3/2UAP-B3/ | 2 |
|  | 机房服务器列头柜 | 上海晨桥电气有限公司 | 2UAP-A4/2UAP-B4 | 2 |
|  | 机房服务器列头柜 | 上海晨桥电气有限公司 | 2UAP-A5/2UAP-B5 | 2 |
|  | 空调动力配电柜 | 上海晨桥电气有限公司 | 2DAP1/2DAP2 | 2 |
|  | 空调动力配电柜（照明） | 上海晨桥电气有限公司 | 2DAP1(照明) | 1 |
|  | 空调动力配电柜 | 上海晨桥电气有限公司 | 2DAP3/2DAP4 | 2 |
|  | 机房消防排烟风机 | 上海晨桥电气有限公司 | 2AP-XF1 | 1 |
|  | 照明门禁 | 上海晨桥电气有限公司 | 应急照明配电箱 | 1 |
| 办公楼UPS配电室 | UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | UPS配电柜AU-C2 | 1 |
|  | UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | UPS配电柜AU-C3 | 1 |
|  | 配电室照明 | 上海晨桥电气有限公司 | 应急照明配电箱 | 1 |
|  | 配电室消防排烟风机 | 上海晨桥电气有限公司 | B1AP-XF1 | 1 |
| ECC值班区 | 工位电脑 | 上海晨桥电气有限公司 | 2UAL | 1 |
| 配电室二层 | 直流屏蔽 | 北京华隆 | 直流柜 | 1 |
| 北楼2层配电室低压配电柜 | 401输出柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AA1 | 1 |
|  | 401UPS输入柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AA2 | 1 |
|  | 401备用开关柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AA3 | 1 |
|  | 柴发切换柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AA4 | 1 |
|  | 401进线柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AA5 | 1 |
|  | 401输出柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AA8 | 1 |
|  | 445联络柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AA9 | 1 |
|  | 401输出柜 | 北京山崎 | AA9-1 | 1 |
|  | 402输出柜 | 北京山崎 | AA10-1 | 1 |
|  | 402输出柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AA10 | 1 |
|  | 402输出柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AA11 | 1 |
|  | 402进线柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AA14 | 1 |
|  | 柴发接口 | 北京潞电电气设备有限公司 | AA15 | 1 |
|  | 402输出柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AA16 | 1 |
|  | UPS输出柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AA17 | 1 |
|  | 402输出柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AA18 | 1 |
| 北楼2层配电室高压配电柜 | 1#进线及PT柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AH1 | 1 |
|  | 1#线开关柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AH2 | 1 |
|  | 1#计量柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AH3 | 1 |
|  | 1#变压器柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AH4 | 1 |
|  | 母线联络柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AH5 | 1 |
|  | 母线联络柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AH6 | 1 |
|  | 2#变压器柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AH7 | 1 |
|  | 2#计量柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AH8 | 1 |
|  | 2#线开关柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AH9 | 1 |
|  | 2#进线及PT柜 | 北京潞电电气设备有限公司 | AH10 | 1 |
| 二层配电室竖井 | 高低压照明配电箱 | 北京北开 | 无 | 1 |
| 变压器室竖井 | 电缆室照明空调及柴发照明 | 北京北开 | 无 | 1 |
| 柴发室1号柜 | 柴发接口配电柜 | 北京京仪敬业电工科技有限公司 | 无 | 1 |
| 柴发室2号柜 | 柴发接口配电柜 | 北京华威金信电气有限公司 | 无 | 1 |
| 值班室1 | 配电值班室配电箱 | 凯荣达 | 无 | 1 |
| 值班室2 | 配电值班室配电箱 | 北京北开 | 无 | 1 |
| 新世家配电室低压配电柜 | 401进线柜 | 菲亿频电气集团 | AA1 | 1 |
|  | 401输出柜 | 菲亿频电气集团 | AA3 | 1 |
|  | 401输出柜 | 菲亿频电气集团 | AA4 | 1 |
|  | 445联络柜 | 菲亿频电气集团 | AA5 | 1 |
|  | 402输出柜 | 菲亿频电气集团 | AA6 | 1 |
|  | 402输出柜 | 菲亿频电气集团 | AA7 | 1 |
|  | 402进线柜 | 菲亿频电气集团 | AA9 | 1 |
| 新世家配电室低高配电柜 | 1#线开关柜 | 厦门高瑞特电气自动化有限公司 | AH1 | 1 |
|  | 1#计量柜 | 厦门高瑞特电气自动化有限公司 | AH2 | 1 |
|  | 1#变压器柜 | 厦门高瑞特电气自动化有限公司 | AH3 | 1 |
|  | 2#变压器柜 | 厦门高瑞特电气自动化有限公司 | AH4 | 1 |
|  | 2#计量柜 | 厦门高瑞特电气自动化有限公司 | AH5 | 1 |
|  | 2#线开关柜 | 厦门高瑞特电气自动化有限公司 | AH6 | 1 |
| 新世家配电室配电间 | 主电排接线箱 | 北京北开 | ALE | 1 |
|  | 备电排接线箱 | 北京北开 | ALE | 1 |
|  | 配电值班室照明空调 | 北京北开 | 1AL-PDS | 1 |

- 2.元亨机房配电柜

| 配电柜位置 | 用途 | 制造商 | 机柜编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS室 | 市电低压柜 | 北京欧伏电气设备有限公司 | 低压柜 | 5 |
|  | UPS输出 | 北京欧伏电气设备有限公司 | UPS输出柜 | 3 |
|  | UPS输入柜 | 北京鹏飞慧远电气设备有限公司 | 客服中心60KVA UPS并机系统输入柜 | 1 |
|  | UPS输出柜 | 北京鹏飞慧远电气设备有限公司 | 客服中心60KVA UPS并机系统输出柜 | 1 |
|  | UPS分界柜 | ---- | UPS分界柜 | 1 |
| 10层机房 | UPS配电柜 | 北京欧伏电气设备有限公司 | UPS输入柜 | 2 |
|  | 机房服务器列头柜 | ---- | 列头柜LD | 1 |
| 一层西门 | 油机接口 | ---- | 油机接口 | 1 |

- 3.月坛机房配电柜

| 配电柜位置 | 用途 | 制造商 | 机柜编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7层机房 | 机房UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | AA1 | 1 |
|  | 机房UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | AA2 | 1 |
|  | 机房UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | UPS1 | 1 |
|  | 机房UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | UPS2 | 1 |
|  | 机房UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | AA7 | 1 |
|  | 机房UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | UPS输出柜 | 1 |
|  | 机房UPS输入输出柜 | 上海晨桥电气有限公司 | 应急照明U电箱 | 1 |
|  | 机房服务器列头柜 | 上海晨桥电气有限公司 | 列头柜1 | 1 |
|  | 机房服务器列头柜 | 上海晨桥电气有限公司 | 列头柜2 | 1 |
| 收发室 | 油机接口配电柜 |  | 油机接口配电柜 | 1 |

- 维保服务要求

- UPS设备巡检：

| 序号 | 维护工作内容 | 工作要求 | 巡检频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量电气连接处、断路器温升 | 红外热成像仪测试升温＜50K | 月度 |
| 2 | 三相平衡 | UPS输出三项电流平衡，并机系统各负载电流不均≤5% | 月度 |
| 3 | 告警信息核准 | 查看周期内历史告警信息，并分析告警原因 | 月度 |
| 4 | UPS输出负载数据统计 | UPS各输出负载信息统计。季度和年度需要给出趋势分析。 | 月度、季度、年度 |
| 5 | 负载率 | 单机≤90%，并机≤45% | 月度 |
| 6 | UPS滤网清洁和风扇检查 | 保证UPS进出风顺畅，风扇运转正常 | 季度 |
| 7 | 电池内阻检测 | 电池内阻检测，并给出全年个电池变化趋势 | 季度、年度 |
| 8 | 电池放电测试 | 电池放电30% | 季度 |
| 9 | 测试UPS报警数据正常 | 重点关注停电时声光告警、屏幕指示灯等 | 季度 |
| 10 | UPS数据调整 | 蓄电池参数、时钟参数等 | 年度 |
| 11 | 系统电能质量测试 | 系统输入端谐波、功率因数、零线电流等 | 年度 |
| 12 | 电容检查 | 电容实际质量检查必要时更换 | UPS设备使用满5年后 |

- 配电柜设备巡检：

| 设备类型 | 巡检内容 |
| --- | --- |
| UPS主机进线分线柜 （空港数据中心） | 检查分线柜的柜体是否完好。 检查进线电缆和出线电缆的连接是否牢固。 使用红外测温仪对电缆终端头进行温度检测。 检查电缆的绝缘层是否完好。 使用红外测温仪对开关和断路器进行检测。 检查分线柜的接地系统是否完好，接地电阻是否符合要求。 |
| 低压输出柜 （空港数据中心配电室、新世家配电室） | 检查柜门、锁具、密封条是否完好。 检查母线排连接是否紧固，无过热变色、松动或放电痕迹。 检查进出线电缆接头是否紧固，绝缘层无破损或老化。确认接地线连接可靠，无肉眼可见松动。 检查指示灯状态是否与实际运行一致。 检查多功能仪表是否工作正常。 检查断路器分合闸位置是否正确。 检查熔断器无熔断或接触不良检查过流、短路、漏电保护是否异常。 检查散热风扇运行是否正常。 检查温升状态是否正常。 |
| 低压输入柜 （空港数据中心配电室、新世家配电室） | 检查柜门、面板、锁具是否完好。 检查断路器、隔离开关位置是否正确。 检查触头、接线端子是否过热或松动。 检查熔断器无熔断或破损。 检查过流、短路、漏电保护是否异常。 检查仪表显示值是否准确。 检查指示灯显示状态是否正常。 检查母线排、电缆头连接是否紧固，无松动或过热。 检查绝缘子、绝缘套管是否完好。 |
| 低压备用开关柜 （空港数据中心配电室、新世家配电室） | 检查柜门、锁具、密封条是否完好。 检查母线排连接是否紧固，无过热变色、松动或放电痕迹。 检查进出线电缆接头是否紧固，绝缘层无破损或老化，确认接地线连接可靠，无肉眼可见松动。 检查指示灯状态是否与实际运行一致。 检查多功能仪表是否工作正常。 检查断路器分合闸位置是否正。 检查熔断器无熔断或接触不良。 检查过流、短路、漏电保护是否异常。 检查散热风扇运行是否正常。检查温升状态是否正常。 |
| 柴发切换柜 （空港数据中心配电室） | 检查柜体表面是否完好，确认柜门密封良好。 检查通风散热是否畅通， 查看柜体周围留有足够操作空间。 检查主开关（ATS自动转换开关）。 检查开关触点是否磨损、烧蚀，必要时进行清洁或更换。 检查所有无接线端子是否松动痕迹，检查弹簧、连杆等机械部件是否老化或变形。 检查过流、过压、欠压、缺相保护功能有无异常。 检查指示灯、仪表显示是否与实际状态一致。 检查急停按钮、门锁等安全装置是否有效。 检查柜体接地良好，防止触电风险。 |
| 低压母线联络柜 （空港数据中心配电室、新世家配电室） | 检查柜门、观察窗、密封条是否完好。 检查柜体接地良好。 检查柜内是否清洁。 检查通风口无堵塞，散热风扇运行正常（若配备）。 检查环境温湿度是否异常。 检查母线排连接是否紧固。 检查母线绝缘电阻（≥0.5MΩ），确认无绝缘老化或破损，观察母线支持绝缘子无裂纹或放电痕迹。 检查接触器/继电器无异常声响，线圈无过热或异味。 检查熔断器熔体是否完好，熔断指示器（如信号针）未弹出， 检查电流互感器（CT）、电压互感器（PT）二次接线有无松动迹象，有无开路或短路风险。 检查保护装置显示屏或指示灯是否正常，无报警或故障代码。 检查二次回路接线有无无松动或绝缘破损。 检查联锁回路有无异常，用红外测温仪检测母线、开关触点等关键部位温度，异常温升。 检查柜内有无异常声响（如放电声、振动声），可能预示接触不良或元件故障。 |
| 高压进线及PT柜 （空港数据中心配电室、新世家配电室） | 检查柜门是否关闭严密，无变形、破损或锈蚀。 观察柜体表面温度是否正常（避免过热）。 检查电缆头、接线端子是否紧固，无松动、过热或放电痕迹；电缆绝缘层是否完好。 检查母线排连接处是否紧固，无氧化、变色或异常温升。确认接地线连接可靠。 检查分合闸指示正确；储能弹簧、传动部件无变形。 确认运行指示灯、故障指示灯状态正常，无异常闪烁。检查PT外壳无裂纹、渗油或漏气（充油式PT）；环氧树脂浇注式PT表面无破损。 用红外测温仪检测PT外壳温度是否均匀，无局部过热现象。 确认PT二次侧接地可靠，一次侧N端接地正常。 检查二次端子排接线无松动、氧化或短路风险。 核对二次侧熔断器（如快速熔断器）规格正确，无熔断或接触不良。 检查避雷器瓷套无裂纹、放电痕迹或污秽。 |
| 高压进线开关柜 （空港数据中心配电室、新世家配电室） | 检查柜体有无变形、锈蚀、破损或密封不良。 检查设备编号、警告标识、相序标识是否清晰完整。 检查触头有无烧蚀、过热痕迹，灭弧罩是否完好。 线圈有无异响、过热，触点是否氧化或粘连。 检查熔体是否熔断，熔断器底座有无烧焦痕迹。 母线排颜色是否正常，连接螺栓是否紧固。 检查电容器有无鼓包、漏液或异常发热。 电压/电流表：检查仪表显示值是否准确。 检查指示灯是否正常。 检查电能表脉冲计数是否正常，有无异常报警。 用红外测温仪检测局部过热。 检查接地线连接牢固，无锈蚀，接地电阻≤4Ω。 电缆及接线检查。 显示屏无告警信息，定值设置正确。 避雷器或浪涌保护器状态正常，计数器动作记录是否超限。 检查散热风扇是否正常。检查加热除湿装置是否正常工作。 |
| 高压计量柜 （空港数据中心配电室、新世家配电室） | 检查柜体有无变形、锈蚀、裂纹或密封不严。 检查接地线连接是否牢固，接地电阻是否符合要求。 检查母线连接处有无无过热、变色或松动现象。 检查导线绝缘层无破损、老化。 检查电压、电流互感器（PT/CT）二次侧接线端子是否松动或氧化。 验证计量回路接线正确性。 检查熔断器无熔断或接触不良。 检查二次侧电压无缺相或异常波动。 二次侧电流是否与负荷匹配，无开路或短路。 检查表计显示清晰，无黑屏、乱码或报警信号。 检查避雷器与计量柜的连接是否可靠。 确认指示灯亮灭与设备带电状态一致，无误报。 检查加热器、除湿器是否自动启停正常。 |
| 变压器柜 （空港数据中心配电室、新世家配电室） | 检查柜体有无变形、破损、锈蚀或密封不严。 检查变压器运行有无异常。 声音检查绕组是否松动、铁芯故障或局部放电。 检查柜体振动情况。 确认继电器保护装置是否正常，定值是否设置符合设计要求。 检查保护装置动作记录。 检查熔断器无熔断或老化现象。 检查断路器分合闸状态，检查机械联锁和电气联锁情况。 检查风机运行正常，无异响或卡滞。 检查散热器表面清洁度，无灰尘堆积影响散热效率。 检查油位计指示是否正常。 确认油温不超过允许值，油色透明无杂质。 查指示灯、仪表、按钮等二次元件显示正常，无损坏或误动作。 检查控制电缆连接，无松动或破损。 |
| 高压母线联络柜（空港数据中心配电室、新世家配电室） | 检查柜体是否有变形、开裂或严重锈蚀，确保密封性良好。 确认柜门、观察窗、锁具等附件完好，无松动或损坏。 检查设备标识是否清晰、正确。 柜体表面灰尘，确保通风口无堵塞。 检查分合闸状态有无异常。 储能机构储能正常。 检查母线排、电缆接头、触头等连接处有无松动痕迹，无松动或过热痕迹。 检查绝缘子、套管表面是否清洁，无裂纹或放电痕迹。 检查控制回路、信号回路接线是否牢固，无松动或虚接。 检查保护装置、仪表、指示灯等二次设备功能是否正常。 通过电压表、电流表或监控系统确认母线电压、电流在额定范围内。 检查过流、速断、零序等保护有无异常。 监听设备运行声音，异常噪音。 |
| 低压配电柜 （空港数据中心、元亨大厦，月坛总行办公楼） | 检查标签标识是否完整，配电仪表是否正常。 检查柜内母排、电缆等。 检查电气连接螺栓力矩紧固。 检查绝缘管材破损、放点痕迹、闪络痕迹。 检查功能接地、保护接地等可靠性。 |
| UPS配电柜 （空港数据中心、元亨大厦，月坛总行办公楼） | 检查标签标识是否完整，配电仪表是否正常。 对输入、输出、电池连接端子进行温度测量。 对于气连接部分进行氧化、松动情况检查。 |
| 精密空调配电柜 （空港数据中心、元亨大厦，月坛总行办公楼） | 检查标签标识是否完整，配电仪表是否正常。 检查柜内母排、电缆等。 检查电气连接螺栓力矩紧固。 检查绝缘管材破损、放点痕迹、闪络痕迹。 检查功能接地、保护接地等可靠性。 |
| 服务器列头柜 （空港数据中心、元亨大厦，月坛总行办公楼） | 检查柜体是否有变形、开裂或严重锈蚀，确保密封性良好。 确认柜门、观察窗、锁具等附件完好，无松动或损坏。 检查标签标识是否完整，配电仪表是否正常。 检查柜内开关是否完好。 检查柜内接线端子无异常。 检查柜内无异味。 检查指示灯工作是否正常。 |
| 互投柜 （空港数据中心、元亨大厦，月坛总行办公楼） | 检查柜体是否有变形、开裂或严重锈蚀，确保密封性良好。 确认柜门、观察窗、锁具等附件完好，无松动或损坏。 检查标签标识是否完整，配电仪表是否正常。 检查柜内开关及ATS是否正常。 检查柜内接线端子无异常。 |
| 油机接口配电柜 （元亨大厦，月坛总行办公楼） | 检查柜体是否有变形、开裂或严重锈蚀，确保密封性良好。 确认柜门、锁具等附件完好，无松动或损坏。 检查标签标识是否完整，配电仪表是否正常。 柜内开关是否完好。接地电阻是否正常。 |
| 直流柜 （空港数据中心） | 检查柜体是否有变形、开裂或严重锈蚀，确保密封性良好。 确认柜门、观察窗、锁具等附件完好，无松动或损坏。 检查有无告警信息，发现报警信息及时处理。 检查电池外观、内阻、电压是否正常。 检查电池有无鼓包漏液。 核准控制母线电压有无异常。校准屏幕显示内容准确，校准各电流显示是否存在异常。 |

- 配电柜维修质保范围

| 序号 | 维保商免费提供配件并免费更换 | 我行自采购配件，由服务商免费更换 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电压表 | 塑壳断路器 |
| 2 | 电流表 | 接触器 |
| 3 | 热继电器 | 智能电表 |
| 4 | 中间继电器 | 电容器 |
| 5 | 时间继电器 | 电抗器 |
| 6 | 浪涌开关 | ATS开关 |
| 7 | 浪涌保护器 | 断路器手车 |
| 8 | 按钮 | 隔离开关 |
| 9 | 转换开关 | 真空断路器 |
| 10 | 指示灯 | 联锁机构 |
| 11 | 隔板 | 抽屉转接单元 |
| 12 | 柜门锁 | 热拔插断路器（不分大小） |
| 13 | 接地刀闸 | 智能配电柜显示屏 |
| 14 | 微型断路器 | 隔离变压器 |
| 15 | 标识牌 |  |
| 16 | 断路器机构手柄 |  |